Oprema koja se koristi u objektu je namjenska, te se redovito održava prema Planu preventivnog održavanja opreme i kalibracije mjernih uređaja koji je izrađen na temelju tehničke dokumentacije uređaja, uputa proizvođača i iskustva zaposlenika koji rade na održavanju opreme.

Za provedbu preventivnog održavanja opreme objekta odgovorna je odgovorna osoba SPH.

Evidencija izvršenog održavanja opreme vodi se objektu. Ukoliko radove/uslugu na održavanju izvodi vanjski suradnik (Serviser), nakon izvršenih radova dostavlja potvrdu/račun/radni nalog za obavljene radove/uslugu.

Kalibracija mjernih uređaja za nadzor nad KT obavlja se prema terminima i uputama danim u Planu preventivnog održavanja opreme i kalibracije mjernih uređaja.

Plan propisuje način kalibracije, učestalosti kalibracije i odgovornosti za isto.

Za provođenje interne kalibracije mjernih uređaja (termometri) odgovoran je Voditelj HACCP tima koji je evidentira u Evidenciji kalibracije mjernih uređaja .

Obaveza Voditelja objekta jest da svaki kvar na opremi evidentira u Evidenciju prijave kvara. Ispunjenu evidenciju Voditelj objekta obavezan je poslati odgovornoj osobi SPH (fax, email). Nakon otklanjanja kvara upisati datum kad je kvar otklonjen.

Potpis (Voditelj objekta)

__________________________________________

Prilozi

- Plan preventivnog održavanja opreme i kalibracije mjernih uređaja

- Evidencija kalibracije mjernih uređaja

1) ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA HLAĐENJE I GRIJANJE (KLIMA OPREMA)

Preventivni pregled i polugodišnji servis rashladne opreme obavlja vanjski suradnik s kojim se sklapa ugovor o poslovnoj suradnji.

Polugodišnji servisi i/ili preventivni pregledi obuhvaćaju slijedeće radove:

##### SPLIT* SUSTAVI

- čišćenje ili zamjena filtera,

- čišćenje izmjenjivača vanjske jedinice,

- kontrola i čišćenje izmjenjivača topline unutarnje jedinice,

- provjera tlakova rashladnog sredstva,

- provjera električnih spojeva,

- provjera pumpe kondenzata.

Eventualni nedostaci utvrđeni tijekom preventivnog pregleda otkloniti će se u okviru i pod uvjetima servisnog održavanja.

2.) ODRŽAVANJE RASHLADNE OPREME

Redovni periodični servis ugrađene rashladne opreme obavlja vanjski suradnik s kojim se sklapa ugovor o poslovnoj suradnji i obavlja se jednom godišnje.

Redovni periodični servis obuhvaća slijedeće radove:

- pregled funkcionalnosti rada svih uređaja,

- pregled i pritezanje svih električnih spojeva u razvodnim i upravljačkim ormarima,

- regulacija automatike i otklanjanje sitnih kvarova, otapanje isparivača po potrebi te izmjena dotrajalih dijelova,

- pregled rashladnih sistema za plus i minus režim na propuštanje, regulacija automatike, dodavanje plina i ulja po potrebi,

- pranje i čišćenje svih zračnih kondenzatora mehaničkim putem i ispiranjem visokotlačnom pumpom.

3.) KALIBRACIJA MJERNIH UREĐAJA – TERMOMETRI

U objektu se koriste se zidni termometri koji mjere temperaturu prostora/prostorija i ubodni termometri. Interna kalibracija termometara provodi se 2 puta godišnje pomoću kalibriranog termometara kojega je kalibrirao ovlašteni umjerni laboratorij, na način da se referentni uređaj (kalibrirani termometar) unese u prostoriju/prostor, te da se nakon 60 minuta očita vrijednost na referentnom uređaju i na mjernom uređaju, a dobivene vrijednosti se upisuju u evidenciju kalibracije mjernih uređaja. Ubodni termometar se kalibrira na način da referentni uređaj i mjerni uređaj mjere temperaturu vode (posuda od cca 2dcl) u kojemu se nalazi 5-6 kockica leda. Nakon 10 minuta očitava se vrijednost na referentnom uređaju i na mjernom uređaju, a dobivene vrijednosti se upisuju u evidenciju kalibracije mjernih uređaja.

Za provođenje interne kalibracije termometara odgovoran je Voditelj HACCP tima, koji nakon provedene interne kalibracije ispunjava Evidenciju kalibracije mjernih uređaja.

________________________________________________________________________________

*    Split sustavi jednoznačno označavaju uređaje (sustave) kod kojih su sastavni dijelovi (kompresor, isparivač, kondenzator, itd.) smješteni u najmanje dva razdvojena kućišta, odnosno dvije jedinice (vanjske i unutarnje). Jedinice svaka za sebe ne mogu raditi zasebno, nego se tek odgovarajućim spojem dobiva jedinstven, funkcionalan sustav

5.) PLAN LISTA ZA ODRŽAVANJE

| PREDMET KONTROLE | ODGOVORNOST | OPIS |
| --- | --- | --- |
| RASHLADNI UREĐAJI | Voditelj objekta | Svakih 4 sati tijekom radnog vremena provjeriti da li je temperatura rashladnog uređaja porasla tako da se može na vrijeme popraviti uređaj. Kvar odmah prijaviti odgovornoj osobi SPH. |
| KVAROVI NA OBJEKTU (OŠTEĆENJA) |  | Jednom tjedno pregledati sva rasvjetna tijela, podove i zidove te svako oštećenje prijaviti odgovornoj osobi SPH. |
| KONTROLA UREĐAJA (vage) |  | Jednom tjedno pregledati sve uređaje i prijaviti kvarove odgovornoj osobi SPH. |
| PRIBOR |  | Jednom tjedno pregledati sav pribor i posuđe koje se koristi u objektu i prijaviti oštećenja odgovornoj osobi SPH. Oštećeni pribor i posuđe ukloniti iz upotrebe. |
| RADNI NALOZI VANJSKIH IZVOĐAČA ZA IZVRŠENE POPRAVKE |  | Uručiti odgovornoj osobi SPH nakon izvršenog posla. |